## Лист1
Таблица регистров Словаря объектов приемопередатчика (COM_03H_READ_HOLDING_REGISTERS)
Адрес (dec) | Адрес (hex) | Название и описание параметра | Масш. | Мин. | Макс. | Доступ
1 | 1 | Год | 1 год | 0 | 99 | чт.
2 | 2 | Месяц | 1 мес | 1 | 12 | чт.
3 | 3 | День | 1 день | 1 | 31 | чт.
4 | 4 | Часы | 1 час | 0 | 23 | чт.
5 | 5 | Минуты | 1 мин | 0 | 59 | чт.
6 | 6 | Секунды | 1 сек | 0 | 59 | чт.
10 | A | Код неисправности Общий | --- | 0x0000 | 0xFFFF | чт.
11 | B | Код предупреждения Общий | --- | 0x0000 | 0xFFFF | чт.
--- | ---
22 | 16 | Код неисправности Защиты | --- | 0x0000 | 0xFFFF | чт.
23 | 17 | Код предупреждения Защиты | --- | 0x0000 | 0xFFFF | чт.
24 | 18 | Режим работы Защиты | --- | 0 | 5 | чт.
25 | 19 | Состояние Защиты | --- | 0 | 6 | чт.
Текущие измерения
123 | 7B | Выходное напряжение | 0,1 В | 0 | 999 | чт.
124 | 7C | Выходной ток | 1 мА | 0 | 999 | чт.
125 | 7D | Запас по затуханию для первого приемника сигналов | 1 дБ | -99 | 99 | чт.
126 | 7E | Запас по затуханию для второго приемника сигналов | 1 дБ | -99 | 99 | чт.
--- | ---
129 | 81 | Запас по затуханию для первого приемника сигналов ВЧ защит | 1 дБ | -99 | 99 | чт.
130 | 82 | Запас по затуханию для второго приемника сигналов ВЧ защит | 1 дБ | -99 | 99 | чт.
Версии прошивок микросхем
156 | 9C | БСП MCU | --- | 0x0000 | 0xFFFF | чт.
157 | 9D | БСП DSP | --- | 0x0000 | 0xFFFF | чт.
158 | 9E | ПИ MCU | --- | 0x0000 | 0xFFFF | чт.
--- | --- |  |  |  |  | чт.
163 | A3 | БСЗ | --- | 0x0000 | 0xFFFF | чт.
Таблица битовых флагов Словаря объектов приемопередатчика (COM_01H_READ_COILS)
Адрес (dec) | Адрес (hex) | Название и описание параметра | Масш. | Мин. | Макс. | Доступ
201 | C9 | Неисправность | --- | 0 | 1 | чт.
202 | CA | Предупреждение | --- | 0 | 1 | чт.