## Лист1
Адрес | Название и описание параметра | Масш. | Мин. | Макс. | Доступ
16 | Год | 1 год | 0 | 99 | чт./зап.
17 | Месяц | 1 мес | 1 | 12 | чт./зап.
18 | День | 1 день | 1 | 31 | чт./зап.
19 | Часы | 1 час | 0 | 23 | чт./зап.
20 | Минуты | 1 мин | 0 | 59 | чт./зап.
21 | Секунды | 1 сек | 0 | 59 | чт./зап.
32 | Код неисправности Защиты | --- | 0x0000 | 0xFFFF | чт.
33 | Код предупреждения Защиты | --- | 0x0000 | 0xFFFF | чт.
38 | Код неисправности Общий | --- | 0x0000 | 0xFFFF | чт.
39 | Код предупреждения Общий | --- | 0x0000 | 0xFFFF | чт.
48 | Режим работы Защиты | 1 | 0 | 6 | чт./зап.
49 | Состояние Защиты | 1 | 0 | 12 | чт.
50 | Доп. байт Защиты | 1 | 0 | 32 | чт.
65 | Выходной ток | 1 мА | 0 | 999 | чт.
67 | Выходное напряжение | 0,1 В | 0 | 999 | чт.
68 | Запас по затуханию для первого приемника сигналов | 1 дБ | -99 | 99 | чт.
69 | Запас по затуханию для второго приемника сигналов | 1 дБ | -99 | 99 | чт.
70 | Уровень принимаемого сигнала в рабочей полосе частот первого приемника отностительно чувтствительности | 1 дБ | -99 | 99 | чт.
71 | Уровень принимаемого сигнала в рабочей полосе частот второго приемника отностительно чувтствительности | 1 дБ | -99 | 99 | чт.
180 | Количество записей в журнале событий | 1 | 0 | 256 | чт.
181 | Количество записей в журнале Защиты | 1 | 0 | 256 | чт.